PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE OBRA NECESARIA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE LEIOA.

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente pliego la REPARACIÓN Y SANEAMIENTO DE FILTROS LAMINADOS DE SILEX Y DE VASOS DE COMPENSACIÓN de las piscinas interiores, y OBRA DE SUSTITUCIÓN DE FALSO TECHO, SUMINISTRO  Y MONTAJE DE NUEVOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN DE AIRE en las Instalaciones Deportivas Municipales de Leioa, a instalar en el edificio del Polideportivo de Sakoneta.

SEGUNDO. TIPO DE LICITACIÓN

El tipo de licitación del contrato se fija en CIENTO SESENTA Y SIETE MIL EUROS (167.000 €), excluido IVA, mejorable a la baja.

TERCERO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las prestaciones a llevar a cabo vienen especificadas en los anexos a este Pliego, de la siguiente manera:

ANEXO 1.- reparación y saneamiento de filtros laminados de silex y de vasos de compensación de las piscinas interiores

ANEXO 2.- obra de sustitución de falso techo de las piscinas interiores, así como suministro y montaje de nuevos conductos de impulsión de aire, junto con obra civil necesaria a esos efectos

CUARTA.- GARANTÍA DEL PRODUCTO

• Se exige una garantía mínima de 5 años que cubra materiales suministrados y mano de obra para la ejecución de las partidas contempladas en el Anexo 1 del Pliego Técnico

Se exige una garantía mínima de 10 años que cubra materiales suministrados y mano de obra para la ejecución de las partidas contempladas en el Anexo 2 del Pliego Técnico

QUINTA.- PLAZO

La obra requerida y el suministro y montaje de los bienes objeto del contrato se efectuará en el plazo máximo de UN MES a partir de la fecha de formalización del contrato.

SEXTA.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

A la entrega del equipamiento objeto del contrato, por parte del personal técnico de la empresa adjudicataria se facilitará formación al personal del IMD sobre el manejo de los bienes suministrados. De esta información, se entregará dossier detallado al IMD.

ANEXO 1

1.- EQUIPOS INSTALADOS

- 2 Uds. Filtro 1.800Ø laminado de silex en piscina grande

- 2 Uds Depósitos de compensación 2.400Ø x 2.800 altura en piscina grande

- 1 Uds. Filtro 1.400Ø laminado de silex en piscina pequeña

- 1 Uds Depósitos de compensación 2.400Ø x 2.500 altura en piscina pequeña

2.- TRABAJOS A REALIZAR

- Los trabajos a realizar serían los siguientes:

- Vaciado total de silex de los filtros

- Desmontaje y retirada de colector de filtración

- Revestimiento interior de poliéster y FV en filtros y depósitos

- Montaje de colector nuevo

- Llenado de silex nuevo

- Puesta en marcha y pruebas

En concreto:

.- Reparación y saneamiento de 2 uds de filtro de 1800 diámetro  piscina grande

  - Vaciado y sustitución de silex

  - Sustitución de sistema interno de colector completo

  - Revestimiento interno de poliéster y FV

  - Pruebas y puesta en marcha

.- Reparación y saneamiento de 1 uds de filtro de 1400 diámetro  piscina pequeña

  - Vaciado y sustitución de silex

  - Sustitución de sistema interno de colector completo

  - Revestimiento interno de poliéster y FV

  - Pruebas y puesta en marcha

.- Reparación y saneamiento de 2 uds de 2400 diámetro  piscina grande

  - Revestimiento interno de poliéster y FV

Pruebas y puesta en marcha

.- Reparación y saneamiento de 1 uds de 2400 diámetro  piscina grande

  - Revestimiento interno de poliéster y FV

Pruebas y puesta en marcha

ANEXO 2

CAPITULO 1: DESMONTAJE DE CONDUCTOS, Y, REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACCIÓN DE PLANTA SÓTANO

1.1 P.A. DESMONTAJE DE CONDUCTOS EXISTENTES

Desmontaje de conducto de un tramo del conducto de retorno de la climatizadora de vestuarios, que transcurre por la sala de máquinas.

1.2.- P.A. ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN DE CONDUCTOS EXISTENTES EN PLANTA SÓTANO Y CONEXIONADO DE LOS MISMOS A CONDUCTOS EXISTENTES QUE ACCEDEN AL PATINILLO

Conexión de los conductos de ventilación existentes en la planta sótano a los conductos existentes que acceden al patinillo, incluso sustitución de los tramos de conducto de extracción dañados. Incluso el desmontaje de las tolvas existentes, de unión entre la unidad deshumectadora y los conductos del patinillo, realizadas para el emboque de estos conductos a la unidad deshumectadora. Se incluyen en esta partida los medios de elevación y la p.p. de accesorios necesarios para su correcto montaje, elementos de unión, incluso la soportación de estos conductos. Incluso apertura y recibido de huecos en paredes, muros, cubiertas y forjados para el paso de instalaciones.

1.3.- P.A. PUESTA EN MARCHA EXTRACCIÓN PLANTA SÓTANO

Puesta en marcha del sistema de extracción de sala de maquinas en sótano de instalaciones, incluso sistema automático de control para proveer las renovaciones de aire requeridas.

CAPITULO 2: NUEVOS CONDUCTOS Y DIFUSION

2.1 P.A. CONDUCTO DE CHAPA

Suministro y montaje de conducto de chapa, para:

- Realización de nuevo trazado del conducto de retorno de la climatizadora de vestuarios. Incluso apertura y recibido de huecos en paredes, muros, cubiertas y forjados para el paso de instalaciones.

- Realización de emboque de la toma de aire exterior y descarga de aire exterior a las rejillas de intemperie. Se incluyen en esta partida los medios de elevación y la p.p. de accesorios necesarios para su correcto montaje, elementos de unión, incluso la soportación de estos conductos. Incluso apertura y recibido de huecos en paredes, muros, cubiertas y forjados para el paso de instalaciones.

2.2 P.A. CONDUCTO DE CLIMAVER

Suministro y montaje de conducto de climaver plus o similar, para la realización de la nueva toma de aire exterior, y la nueva descarga de aire exterior. Se incluirán en esta partida los medios de elevación, la p.p. de accesorios necesarios para su correcto montaje, elementos de unión, incluso la soportación de estos conductos. Incluso apertura y recibido de huecos en paredes, muros, cubiertas y forjados para el paso de instalaciones.

Se dispondrá una separación mínima justificada entre el punto de toma de aire exterior y de descarga considerando la solución óptima de mimetizado en fachada.

2.3 P.A. CONDUCTO CIRCULAR DE DIAMETRO 1200 mm O SECCIÓN EQUIVALENTE.

Suministro y montaje de conducto circular de diámetro 1200 mm o sección equivalente, con aislamiento interior mediante INTRAVER o similar.

Se incluirán los medios de elevación y la p.p. de accesorios necesarios para su correcto montaje, elementos de unión, incluso la soportación de estos conductos. Incluso apertura y recibido de huecos en paredes, muros, cubiertas y forjados para el paso de instalaciones.

Es el conducto que transcurre por el interior de las piscinas.

2.4 P.A. TOBERAS

Suministro y montaje de toberas, para la impulsión del aire en las piscinas. Tobera de diámetro 200 mm o sección equivalente.

Se incluirán los medios de elevación necesarios para su correcto montaje, la p.p. de accesorios y elementos de unión.

2.5 P.A. REJILLAS DE RETORNO

Suministro y montaje de rejillas de retorno con regulación, para montaje en conducto circular o solución de sección equivalente.

Se incluirán en este presupuesto los medios de elevación, la p.p. de accesorios necesarios para su correcto montaje, elementos de unión, incluso la soportación de los conductos.

CAPITULO 3: MODIFICACIONES EN LA UNIDAD DESHUMECTADORA EXISTENTE

3.1 P.A. SUSTITUCION DE MOTORES Y POLEAS DE VENTILADORES. Deshumectadora marca CIATESA modelo BCP 910 AE.

Sustitución del motor del ventilador de retorno y del ventilador de impulsión, incluso de sus poleas, en orden a que la unidad deshumectadora disponga de la máxima capacidad de renovación de aire.

3.2 P.A. INSTALACION DE SONDA PARA CONTROL DE CO2

Instalación en el conducto de retorno de sonda para medición de CO2 e integración de la señal generada en el sistema de control de la unidad deshumectadora. Esta partida incluye la implementación de los cambios en la programación de funcionamiento de la unidad deshumectadora. Además, esta partida incluye la integración de la señal con la pantalla visual instalada en la piscina. Incluso apertura y recibido de huecos en paredes, muros, cubiertas y forjados para el paso de instalaciones.

CAPITULO 4: OBRA CIVIL (PLANTA BAJA)

4.1 P.A. ROTURA DE PARED EXTERIOR

Rotura de pared exterior, comprendida entre la doble puerta roja de acceso a la sala de calderas y uno de los cuadros eléctricos, para la colocación del conducto de toma de aire exterior y el conducto de intemperie de descarga al aire exterior. Se incluye en esta partida tanto el suministro como el montaje de las rejillas de intemperie.

4.2 P.A. ROTURA DE PARED INTERIOR

Rotura de pared interior, entre la sala de maquinas y el falso techo, para el paso de conductos.

4.3 P.A. MODIFICACIONES EN BAÑO DE LA BIBLIOTECA

En esta partida se incluyen los trabajos de obra civil, a realizar en el baño de la biblioteca. Éstos son:

- Retirada de lavabo existente, y anulación de sus tomas de agua y desagüe.

- Retirada de urinario existente, y anulación de sus tomas de agua y desagüe.

- Realización de tabique para anular parte del baño de la biblioteca existente y habilitarlo como patinillo para paso de conductos de toma de aire exterior y descarga de aire, de la unidad deshumectadora de piscinas. Se incluirá en esta partida, alicatar la pared que queda en el lado del baño, mediante azulejo blanco de 20 x 20 cm.

- Colocación de lavabo, incluso tomas de agua y desagües para el mismo.

- Pintado, mediante pintura plástica, del techo una vez acabados los trabajos en el baño.

Incluso apertura y recibido de huecos en paredes, muros, cubiertas y forjados para el paso de instalaciones.

CAPITULO 5: OBRA CIVIL (PISCINA)

5.1 TRABAJOS PREVIOS

P.A. Trabajos previos en piscina, vaciado de la piscina, cierre y desconexión de las instalaciones.

5.2 TECHO

P.A. Desmontaje del techo existente y retirada a vertedero, a través del llenado de containers.

P.A. Desmontaje y retirada de conductos o instalaciones existentes sobre el falso techo. Incluso retirada a vertedero.

P.A. Suministro y colocación de falso techo de material adecuado para las condiciones higrométricas previstas en el recinto, con tratamiento hidrófugo (inalterable a la humedad), imputrescible, y resistente a balonazos (con resistencia mecánica adecuada acreditada frente a impactos para la actividad de waterpolo), fijado a la perfilería para evitar su movimiento, deformación o rotura frente a los impactos previstos. Acreditará su capacidad de absorción acústica, resistencia al fuego, presentando la solución constructiva una garantía de al menos 10 años en cuanto a su funcionamiento. La solución propuesta deberá resolver la aparición de condensaciones en el plenum.

Se incluyen en esta partida los medios de elevación y la p.p. de accesorios necesarios para su correcto montaje, elementos de unión y de soportación del techo.

P.A. Realización de escuadra perimetral con placa hidrófuga y aislamiento térmico mediante lana de roca haciendo cabezal a las ventanas, impermeable, liso, no abrasivo y resistente a los golpes, las aristas de los paramentos verticales quedarán redondeadas.

P.A. Pintado, con pintura adecuada para ambientes húmedos, de las paredes perimetrales.

5.3 ILUMINACION

P.A. Iluminación, propuesta de colocación de luminarias estancas, con grado IP 65 y grado IK 07 o superior que acredite su resistencia a impactos de balones, dispuestas para conseguir una iluminación uniforme sin deslumbrar a los usuarios ni provocar reflejos en la lámina de agua.

Las luminarias no irán colocadas sobre la vertical de la lámina de agua. Se cumplirá con lo previsto en el REBT para instalación eléctrica en piscinas.

Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas”, alcanzando como mínimo los valores siguientes:

Piscina grande:

Iluminancia horizontal: E med (lux): 500, Uniformidad Emin/Emed=0,7.

Piscina pequeña:

Iluminancia horizontal: E med (lux): 300, Uniformidad Emin/Emed=0,7.

Esta partida incluye la alimentación eléctrica a las luminarias desde cuadro eléctrico existente mediante cableado bajo tubo estanco con montaje en superficie en cumplimiento de los requisitos para locales mojados.

Se incluyen en esta partida los medios de elevación y la p.p. de accesorios necesarios para su correcto montaje, elementos de unión y fijación, incluso los elementos de sujeción de las luminarias. Incluso apertura y recibido de huecos en paredes, muros, cubiertas y forjados para el paso de instalaciones.

En Leioa a 1 de julio de 2014

TAE responsable de RRHH y Contratación Admva.

Alex Mendiola Castro